ICS 19.140.60

CCS Q 81

T/ZZB XXXX—202X

智慧管网系统用高减压比减压阀

英文名

（标准草案）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 结构形式	2

5 产品型号	2

6 基本要求	2

7 技术要求	3

8 试验方法	4

9 检验规则	5

10 标志、包装和贮运	7

附　录　A（资料性）可调式高减压比减压阀整体结构示意图	8

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江XXXXXXXX牵头组织制定。

本文件主要起草单位：杭州春江阀门有限公司。

本文件参与起草单位：XXXXXXXX、XXXXXXX。

本文件主要起草人：

本文件评审专家组长：##。

本文件由XXXXXXX负责解释。

智能管网用高减压比减压阀

- 范围

本文件规定了智能管网用高减压比减压阀（以下简称减压阀）的术语和定义、结构形式、产品型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮运。

本文件适用于输送公称压力小于或等于PN 16、公称尺寸DN 15～DN 50，介质水的温度不高于65 ℃的减压阀。

公称尺寸小于DN 15和公称尺寸大于DN 50的可调式减压阀可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 196  普通螺纹  基本尺寸

GB/T 1047  管道元件  公称尺寸的定义和选用

GB/T 1048  管道元件  公称压力的定义和选用

GB/T 7306.2  55°密封管螺纹  第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 12244  减压阀  一般要求

GB/T 12245 减压阀性能试验方法

GB/T 12230  通用阀门  不锈钢铸件技术条件

GB/T 13927  工业阀门  压力试验

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 15478 压力传感器性能试验方法

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 21873  橡胶密封件  给、排水及污水管道用接口密封圈 材料规范

GB/T 24588  不锈弹簧钢丝

GB/T 26480 阀门的检验和试验

GB 26640  阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范

GB/T 29528  铜合金锻件技术条件

GB/T32808  阀门 型号编制方法

GB/T 41004.1  智能管网系统 第1部分：总则

JB/T 6170  压传感器

JB/T 7928  工业阀门 供货要求

- 术语和定义

GB /T 12244界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 减压比  pressure reducing ratio

减压阀阀前静水压压力和阀后静水压的比值。

高减压比  pressure reducing ratio

减压阀阀前静水压压力和阀后静水压的比值大于3:1。

- 结构形式

  - 整体结构

    - 减压阀的整体结构形式参见附录A，也可采用符合本文件性能要求的其他结构形式。

    - 减压阀应具备出口压力测试孔，测试孔位置设置在减压阀出口测，测压孔尺寸应为M20×1.5、G1/4 、G1/2，螺纹尺寸应符合GB/T 7306.2 的要求。

    - 减压阀应具备过滤装置。

    - 减压阀应具备压力参数采集传感器，传感器技术要求符合GB/T41004.1。

    - 减压阀应可连接数据远传模块，传输压力参数等信息。

  - 连接形式

减压阀采用螺纹连接，连接螺纹应符合GB/T 7306.2 的要求。

- 产品型号

  - 型号编制

型号编制参照GB/T 32808的要求，由字母和数字组成，表示方法如下：

Y

阀体材质 — 不锈钢P；铜T

PN —（公称压力）

密封副材料 — 橡胶：X

结构形式 — 薄膜式：1，弹簧薄膜式：2

连接形式 — 内螺纹 1；外螺纹 2

可调式高减压比减压阀

  - 型号示例

型号为Y11X-16 T：阀体材质为铜合金、公称压力为PN 16、密封副材料为橡胶、内螺纹连接、薄膜式可调式高减压比减压阀。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 应采用三维辅助软件对产品流道、内部结构进行优化设计。

    - 应对产品进行强度计算和应力分析。

    - 应具备对减压阀性能参数进行采集分析的测试系统。

  - 材料

    - 主要零件材料应符合表1的规定，当不同材料用于内部零件时，应选机械性能和防腐性能不应低于表1规定的材料。

    - 用于生活饮用水时，选用材料应符合 GB/T 17219的要求。

    - 铜合金锻件和不锈钢件应分别符合 GB/T 29528和GB/T 12230的要求。其中铜合金应采用无铅铜。

    - 橡胶件应符合GB/T 21873的要求。

    - 不锈钢调节弹簧应符合GB/T 24588的要求。

    - 膜片应由橡胶加尼龙纤维制成。

- 主要零件材料表

| 主要零件 | 材料名称 | 材料典型牌号 |
| --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 无铅黄铜、青铜、不锈钢 | HPb59-1、ZCuAl9Mn2、06Cr19Ni10 |
| 阀杆、与水接触的紧固件 | 不锈钢、青铜 | 06Cr19Ni10、20Cr13、ZCuAl9Mn2 |
| 过滤网 | 不锈钢 | 06Cr19Ni10 |
| 橡胶密封件、膜片 | 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶 | NBR、EPDM、CR122、VMQ |
| 弹簧 | 不锈钢 | 0Cr17Ni7Al 、06Cr19Ni10 |

  - 工艺和装备

    - 不锈钢内部配件应采用精密铸造，阀体、阀盖等应采用时效消除内应力处理。

    - 应采用大型数控加工中心一站式机加工部件。

    - 应具备自动清砂自动化系统对铸件表面进行抛丸处理。

  - 检验检测

    - 应具备光谱分析仪、金相显微镜对主要原材料化学成份进行检测分析。

    - 应具备影像测量仪、三坐标测量仪对产品尺寸进行检测。

    - 应具备抗扭抗暴机、拉力试验机对原材料进行物理性能检测分析。

- 技术要求

  - 尺寸

    - 公称尺寸应符合 GB/T 1047 的要求。

    - 普通螺纹尺寸应符合 GB/T 196 的要求。

    - 55°密封管螺纹应符合 GB/T 7306.2的要求。

    - 阀体壳体最小壁厚尺寸符合GB 26640的规定。

  - 公称压力

应符合 GB/T 1048 规定。

  - 阀体表面

铸件表面应均匀、光滑，密封面和运动部位不应有气孔、裂纹等影响使用的的缺陷。产品外观要求表面应光洁，色泽一致且无明显的磕伤和锈蚀，并符合GB/T 8923的要求。

  - 耐压强度

阀体壳体应承受 1.5倍公称压力静水压的试验，持压不应少于15 s，应无渗漏、冒汗及可见性变形，对不合格的阀体不应进行修补。

  - 密封性能

组装后的整机应承受 1.1倍公称压力静水压的试验，持压不应少于15 s，应无渗漏、无损伤。

  - 流量特性

出口流量变化时，减压阀不得有异常动作，其出口压力偏差值不大于出口压力的10%。

  - 压力特性

- 进口压力变化时，减压阀不得有异常振动，其出口压力偏差值不大于出口压力的10%。

  - 减压比

可调式高减压阀的最高减压比应不小于10:1。

  - 调压性能

给定的调压范围内，出口压力应能在最大值和最小值之间连续调整，不得有卡组和异常振动。

  - 卫生性能

- 用于生活饮用水管道上的阀门的卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

- 7.10智慧监测功能

- 减压阀应具备阀后压力参数监测和传输功能，传感器的参数要求符合JB/T 6170。

- 试验方法

  - 尺寸

- 尺寸测量应使用精度不低于0.02 mm的通用量具。

  - 公称压力

按GB/T 26480的规定执行。

  - 阀体表面

阀体表面用目测法进行。

  - 耐压强度试验

阀门处于开启状态，沿进口端注入压力水，给阀腔逐渐加压并将空气排净后封闭出口，逐渐加压到1.5倍公称压力的静压水，试验持压时间按照GB/T 13927的规定。然后检查阀体、阀盖等处，不得有可见泄漏，壳体无裂纹、变形等结构损伤。

  - 密封性能试验

将关闭减压阀处于关闭状态，沿着减压阀进口端通大气，并逐渐加压到1.1倍公称压力，试验持压时间按照GB/T 13927的规定。检查减压阀出口端是否有气泡冒出。

  - 流量特性

按GB/T 12245—2006的规定执行。

  - 压力特性

按GB/T 12245—2006的规定执行。

  - 减压比

试验系统按照图1。封闭阀门进口和出口，启闭件处于关闭状态。从阀门进口端通入试验介质，并逐渐加压到公称压力，然后调节减压阀顶部的调压螺栓，观察出口端压力表量值，将出口压力固定在某一具体数值，记录阀后压力和公称压力的比值。

1、6-闸阀； 2-流量计； 3、5－压力表；  4-被测阀；  7-节流阀；

图1性能试验装置示意图

  - 调压性能

按GB/T 12245—2006的规定执行。

  - 卫生性能

减压阀的卫生性能试验按GB/T 17219规定执行。

- 8.11 智慧监测功能

按GB/T 41004.1智能阀的规定执行，压力传感器试验方法按GB/T 15478规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

出厂检验应符合表2的规定，检验合格后方可出厂。

  - 型式试验

    - 凡属下列情况之一者应进行型式检验：

- a ) 新产品试制的定型鉴定；

- b ) 批量生产后有重大设计改进、工艺改变，有可能改变原设计性能时；

- c ) 产品停产二年（含二年）以上，恢复生产时；

- d ) 产品正常生产五年时；

- e ) 出厂检验方法正确，而试验结果与上次试验有较大差异时；

- f ) 国家质量监督检测部门提出型式检验时。

    - 检验项目

型式检验应符合表2的规定。

  - 抽样

    - 出厂检验抽样见表3。

    - 抽样数不应少于2台，当抽样数带小数时，应往上修正为整数台。

    - 型式检验抽样数视9.2.1中不同情况由各负责部门确定。

    - 技术质量监督部门若有另外规定，抽样数可按规定执行。

    - 若双方有协议规定，抽样数可按协议执行。

  - 判定规则

    - 出厂检验如阀体强度试验、密封性能试验有一项不合格，则判定整批不合格。其他项目允许一次返修并加倍抽样复检，如仍出现不合格，则判定该批产品不合格。

    - 型式检验有任一项出现不合格则判定整批不合格。

- 检验项目表

| 项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 要求条款 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试孔螺纹尺寸 | √ | √ | 4.1.2 | 8.1 |
| 公称尺寸 |  |  | 7.1.1 | 8.1 |
| 普通螺纹 |  |  | 7.1.2 | 8.1 |
| 55°密封管螺纹 |  |  | 7.1.3 | 8.1 |
| 阀体壳体壁厚 |  |  | 7.1.4 | 8.1 |
| 公称压力 |  |  | 7.2 | 8.2 |
| 阀体表面 |  |  | 7.3 | 8.3 |
| 阀体强度试验 |  |  | 7.4.1 | 8.4.1 |
| 密封性能试验 | √ | √ | 7.4.2 | 8.4.2 |
| 流量特性试验 | √ | √ | 7.5 | 8.5 |
| 压力特性试验 | √ | √ | 7.6 | 8.6 |

- 表2  检验项目表（续）

| 项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 要求条款 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减压比性能试验 | — | √ | 7.7 | 8.7 |
| 调压性能试验 | — | √ | 7.8 | 8.8 |
| 数据采集和传输性能试验 | — | √ | 7.10 | 8.10 |
| 标志 | √ | √ | 10.1 | 目测 |
| 注:“ √ ”表示应做项目，“—”表示不做项目。 |  |  |  |  |

- 出厂检验抽样表

| - 公称尺寸 | - 全检项目 | - 抽样数占供样数百分比（%） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - DN 15～DN 50 | - 7.4.1、7.8 | - 15 | - 供样数11台～20台时抽样数不少于3台； - 供样数2台～10台时抽样数不少于2台； - 供样数1台抽检1台； - 抽样数带小数时往上修正为整数台。 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 阀体标志

阀体应有如下标志：

a ) 制造商商标；

b ) 公称尺寸；

c ) 公称压力；

d ) 材料牌号；

f ) 介质流向。

    - 产品防伪信息

在减压阀外表面的适当位置，应牢固地置有产品防伪信息，并至少包括下列内容：

a ) 制造厂全称；

b ) 产品名称、规格及型号；

c ) 制造编号和出厂日期；

d ) 商标。

    - 包装标志

包装外表面应有以下标志：

a ) 制造厂全称；

b ) 产品名称、规格及型号；

c ) 箱体外形尺寸，长 × 宽 × 高（mm）；

d ) 产品件数和质量(kg)；

e ) 装箱日期；

f ) 注意事项(可用符号)。

  - 包装

    - 减压阀包装应用箱装，包装材料应能有效地防止在正常运输过程中产品遭受损伤、遗失附件和文件情况的发生，应符合JB/T 7928的要求。

    - 减压阀出厂包装箱内至少应有下列资料，并封存在能防潮的袋内。

——出厂合格证明书；

——装箱清单；

——产品使用说明书。

  - 运输

包装应防水防潮，符合陆路、水路的运输与装卸要求，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击和雨淋，运输时应采用防水、防尘和防止机械损伤等措施。

  - 贮存

减压阀应贮存在通风、干燥的、无腐蚀性介质的仓库内，不允许露天存放。

- 质量承诺

  - 在正常使用18个月内，若出现产品质量问题，厂家负责包修包换，生产厂家根据客户的需求组织或协助解决。

  - 客户对产品质量有诉求时，应在2小时内作出响应，及时为客户提供服务和解决方案。

  - 减压阀均应进行打印或张贴产品编号。

- 可调式减压阀整体结构示意图

_________________________________